ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 3»

- Общие требования.

1.1 Общие положения:

1.1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Правил Противопожарного режима в РФ утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. и является обязательной для исполнения всеми работниками .

1.1.2. При обеспечении пожарной безопасности, наряду с настоящей инструкцией следует руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, а также другими утвержденными в установленном порядке документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.1.3.Все работники должны допускаться к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа под роспись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого, а также в документе о приеме на работу.

1.1.4.Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на руководителя, ответственность за пожарную безопасность территорий, зданий, помещений, подразделений несут должностные лица, назначенные приказом.

1.1.5. Граждане, виноватые в нарушении правил, норм и требований пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном, уголовном порядке в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Организационные мероприятия:

1.2.1. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона    вызова пожарной охраны и инструкции о мерах пожарной безопасности для конкретного производственного участка.

1.2.2.  На каждом объекте инструкцией должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в

помещениях  сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

-  определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

1.2.3. В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном нахождении на этаже       более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников и больных.

Для объектов с ночным пребыванием людей в инструкции должны предусматриваться два  варианта действий: в дневное и в ночное время.

1.2.4. Работники, а также граждане, находящиеся на объектах ГБУЗ СО Психиатрическая больница № 3», обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

1.2.5. Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей, обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.

2.Требования пожарной безопасности к  территориям, зданиям, сооружениям, помещениям.

2.1. Содержание территории

2.1.1.Территория, в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и т.д.

2.1.2.Горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенной площадке в контейнеры, а затем вывозить.

2.1.3.Противопожарные разрывы зданий не допускается использовать под складирование материалов, для стоянки автотранспорта.

2.1.4.Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 метров или у противопожарных стен.

2.1.5.Дороги, проезды, подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделение пожарной охраны.

2.1.6.Территория  должна иметь освещение в темное время суток для быстрого нахождения  наружных пожарных лестниц, а также подъездов к входам в здания и сооружения.

2.2. Содержание зданий, сооружений, помещений.

2.2.1. Содержание помещений:

2.2.1.1.Для всех производственных и складских помещений должны быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначить на дверях помещений.

2.2.1.2.Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (в соответствии с нормами, по расчету).

2.2.1.3.Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери) помещений должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

2.2.1.4.Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

2.2.1.5.Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться. Обработанные в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.

2.2.1.6.Перепланировка помещений, изменение их функционального назначения, установка нового технологического оборудования должны производиться с соблюдением противопожарных норм строительного и технологического проектирования в соответствии с новым назначением этих помещений.

2.2.1.7.Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями,

могущими привести к пожару;

2.2.1.8.Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий;

2.2.1.9.Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах;

2.2.1.10.Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии.

2.2.1.11.На проведение всех видов временных огневых работ должен оформляться наряд-допуск. Место должно быть подготовлено и обеспечено первичными средствами пожаротушения.

Запрещается:

- устраивать в производственных и складских помещениях антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих, трудногорючих материалов и листового металла;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общей лестничной клетки;

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ.

2.2.2.Требования к складским помещениям:

2.2.2.1. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств, признаков совместимости однородности огнетушащих веществ. Совместное хранение веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие и токсичные газы (смеси), не допускается. Совместное хранение в одной секции с каучуком или авторезиной каких-либо других материалов и товаров, независимо от однородности огнетушащих веществ, не разрешается.

2.2.2.2. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

2.2.2.3. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра;

2.2.2.4. Через каждые 6 метров в складах следует устраивать продольные проходы шириной не менее 0,8 метра;

2.2.2.5. Хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться;

2.2.2.6. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра;

2.2.2.7. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться;

2.2.2.8. Использованный упаковочный материал, а также другие горючие отходы необходимо собирать в контейнеры. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы помещения склада.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать эвакуационные пути и выходы хранящимися товарами;

- оставлять дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатировать электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки;

- складировать горючие и легковоспламеняющиеся вещества и материалы в 1-метровой зоне от электрощитов;

- прокладывать через склад транзитные электросети;

- размещать товары ближе 1 м от труб и радиаторов центрального отопления;

- размещать в складах производственные мастерские;

- курить на территории склада либо применять открытый огонь.

ХРАНЕНИЕ ГАЗОВ:

2.2.2.9. Размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, должны быть из негорючих материалов и иметь естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей.

2.2.2.10. Баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичными газами.

2.2.2.11. Использованные баллоны хранят отдельно от наполненных.

2.2.2.12. При обнаружении утечки газа из баллонов они должны быть убраны из склада в безопасное место.

2.2.2.13. Баллоны с ГГ, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в складах газов;

- держать баллоны при температуре выше 35 градусов;

- курить;

- производить работы с открытым огнем в складе, а также вокруг склада на расстоянии менее 10 метров;

- прикасаться промасленными руками и предметами к кислородному баллону и его арматуре.

2.2.3. Требования   к автогаражам.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить и пользоваться открытым огнем;

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные, деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;

- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

2.2.4. Эвакуационные пути и выходы.

2.2.4.1.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.2.4.2.Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания.

2.2.4.3.Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания возможность свободного открывания их изнутри без ключа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках горючие материалы и производственные отходы;

- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах) раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами выходы на

наружные эвакуационные лестницы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и  тамбуров в открытом положении;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров, лестничных клеток; другие двери. Производить 	перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в 	результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам.

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

3.1.Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электрических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок;

3.2.Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены;

3.3.Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электронагревательных приборов и т.п.), должны производиться только после соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений;

3.4.Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей

(проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами, должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение;

3.5.С периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования. Результаты замера оформляются актом.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям  инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые в

соответствии инструкции по эксплуатации могут привести к пожару, а также

эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, ответвительными коробками и другими электроустановочными изделиями;

- завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники,

подвешивать светильники на электрических проводах;

- использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

- снимать, предусмотренные конструкцией светильников, рассеиватели, стеклянные колпаки;

- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизолирующих материалов, исключающих возможность возникновения пожара;

- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией прибора;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать у электрощитов, электродвигателей, пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы.

4. Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем

вентиляции.

4.1.Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверяться в установленные сроки и содержаться в исправном состоянии;

4.2.Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючих отходов производства в сроки, определенные приказом по организации.

Для взывопожароопасных и пожароопасных помещений должен быть установлен порядок очистки вентиляционных систем безопасными способами.

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и горючие вещества;

- хранить в венткамерах продукцию, оборудование, мебель, и другие предметы, а также использовать помещение венткамеры для организации производственных участков.

5. Требования   к содержанию сетей противопожарного водоснабжения.

5.1.  Кран пожарный – комплект, состоящий из вентиля, установленного на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а так же пожарного рукава со стволом.

Внутренний пожарный кран – пожарный кран, находящийся внутри помещения. Он предназначен для локализации и ликвидации пожаров компактной или распылённой струёй (исключением являются такие случаи, когда в очаге пожара находятся электрические провода и установки под напряжением, а так же химические вещества, которые в соприкосновении с водой воспламеняются или выделяют газы, усиливающие горение, и вредные вещества). Не рекомендуется применять воду для тушения разлившихся легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, т.к. эти жидкости, имея меньший удельный вес, будут всплывать и гореть на поверхности воды.

Пожарный кран представляет собой вентиль, корпус которого оборудован соединительной головкой (диаметром 51 мм) для подсоединения пожарного рукава длиной 20 м. Один конец рукава при помощи соединительной головки подсоединяется к вентилю, ко второму концу подсоединяется пожарный ствол.

Ствол пожарный – устройство, устанавливаемое на конце рукавной линии для регулирования количества подаваемого огнетушащего средства, а также для формирования и направления огнетушащих струй.

Рукав пожарный – гибкий трубопровод, оборудованный рукавными соединительными головками, и служащий для подачи огнетушащих средств. Рукав пожарный скатывается в двойную скатку (его складывают пополам и начинают сматывать с середины) и укладывается в специальный шкафчик, установленный в нише или подвешенный на   стене, на высоте 1,35 м. Такое устройство внутреннего пожарного крана исключает загрязнение и преждевременную порчу пожарного рукава и улучшает эстетический вид противопожарного оборудования. Дверца шкафчика должна иметь остекление, держится постоянно закрытой и пломбируется. Не допускается забивать дверцы этих шкафов гвоздями, закручивать толстой проволокой или закрывать на замки.

Шкафчик окрашивается в красный цвет, на дверцу наносится надпись «Пожарный кран» (сокращённо «ПК») и его порядковый номер. Необходимо так же в верхней или нижней части шкафчика предусмотреть отверстия для проветривания. Отсутствие отверстий ухудшает вентиляцию шкафчика и может привести к загниванию пожарного рукава.

При пожаре

Для того чтобы привести внутренний пожарный кран в действие, надо сорвать пломбу и открыть шкафчик. Взять в руки ствол и потянуть. «Двойная  скатка» рукава  позволяет без затруднений проложить рукавную линию к очагу пожара. При подаче воды работают два человека. Один бежит со стволом к месту возгорания, а второй пускает воду в линию при помощи вентиля. Человек, работающий со стволом, должен занять такую позицию, чтобы видеть очаг пожара и быть на одном уровне с ним или выше. Действуя на встречу распространению огня, направлять струи воды в очаг пожара. В зданиях пожарный кран следует оборудовать соединительными головками и рукавом одного типа и диаметра.

Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов

Не реже двух раз в год (весной и осенью) техническое состояние внутренних пожарных кранов необходимо проверять. Делается это следующим образом: из шкафчика удаляется пожарный рукав. Внутренняя часть шкафчика очищается от пыли и мусора. К вентилю присоединяют пожарный ствол с манометром и пускают воду. По результатам проверки составляется «Акт». Рукав из шкафчика разматывается, очищается от пыли, просушивается, вновь сматывается и укладывается в шкафчик. Пожарный рукав должен быть всегда подсоединён к вентилю и пожарному стволу.

6. Содержание первичных средств пожаротушения

Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Не допускается использовать огнетушители и заряды к ним, не имеющие сертификат пожарной безопасности.

Огнетушители располагают таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий. Они должны быть хорошо видны и легко доступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест вероятного возникновения пожара, вдоль путей эвакуации, а так же около выхода из помещения. Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или предусматривать место для их установки в ящиках пожарных кранов. Допускается установка огнетушителей на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. Верх огнетушителя должен располагаться на высоте не более 1,5 м. от пола. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать её полному открыванию.

Тип огнетушителей подбирают исходя из особенностей защищаемого помещения. Огнетушащие вещества не являются универсальными.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для подавления горения одного и того же вещества в ряде случаев могут быть применены различные огнетушащие средства. Поэтому при выборе средств тушения следует исходить из возможности получения наилучшего огнетушащего эффекта при минимальных затратах.

| Характеристика горючей среды или горящего объекта | Рекомендуемые огнетушащие составы и средства |
| --- | --- |
| Обычные твердые горючие материалы (дерево, бумага, резина, текстильные материалы, пластмассы и т.д.) | Все виды огнетушащих средств (прежде всего вода) |
| Горючие жидкости (мазут, бензин, лаки, масла, спирты и др.) и плавящиеся при нагревании твердые материалы (стеарин, парафин, каучук, полиэтилен, органическое стекло и др.) | Распыленная вода, все виды пен, порошки |
| Горючие газы (водород, ацетилен, углеводороды и др.) | Газовые составы: инертные разбавители (азот, углекислота), порошки, вода (для охлаждения) |
| Металлы и их сплавы (калий, натрий, алюминий, магний) | Порошки (при спокойной подаче на горящую поверхность) |
| Оборудование под напряжением | Порошки, углекислота, хладоны |

При наличии в помещении компьютеров, не следует применять порошковые огнетушители, так как под воздействием порошка компьютеры могут выйти из строя.

Химические пенные огнетушители запрещается вводить в эксплуатацию.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ.

В качестве огнетушащего вещества в нем используется диоксид углерода. Работает при температуре воздуха от –25 до +50. Для приведения в действие его берут рукой за ручку и подносят к очагу пожара. Затем поворачивают раструб-снегообразователь в направлении очага горения и поворотом маховичка против часовой стрелки до отказа открывают запорный вентиль. При этом жидкий диоксид углерода, проходя через раструб-снегообразователь, превращается в снегообразную массу. Воздействуя на огнь и испаряясь, он охлаждает горящие материалы, одновременно снижая %-ное содержание кислорода в зоне горения до такого значения, при котором горение становится невозможным.

Для быстрой ликвидации огня необходимо снегообразной массой равномерно покрывать всю поверхность горения.

Продолжительность действия огнетушителей ОУ-2---30 сек., ОУ-5---35 сек.,

Длина струи соответственно 1,5 и 2 метра.

Рекомендуется использовать для тушения небольших очагов загорания твердых горючих веществ, а также электрического оборудования, приборов и электропроводок, находящихся под напряжением до 1000 В.

НЕДОСТАТКИ:

- возможность накопления зарядов статического электричества на диффузоре огнетушителя (особенно если диффузор изготовлен из полимерных материалов);

- снижение эффективности огнетушителей при отрицательной температуре окружающей среды;

- опасность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;

- опасность снижения содержания кислорода в воздухе помещения в результате применения углекислотных огнетушителей (использовать изолирующие средства защиты органов дыхания);

- опасность обморожения ввиду резкого снижения температуры узлов огнетушителя (нельзя держаться рукой за металлические части раструба).

Для тушения начинающегося пожара также используются     ПОДСОБНЫЕ СРЕДСТВА, например, асбестовое полотно или покрывала из плотной ткани размером не менее 1 метр на 1 метр (предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50 % от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха). В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2 х 1.5 м или 2 х 2 м.

Асбестовое полотно, войлок, кошму хранят в металлических футлярах с крышками. Периодически (не реже 1-го раза в 3 месяца) их необходимо просушивать, очищать от пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ: Полотно следует накинуть на руки, чтобы предохранить их от огня, а затем осторожно опустить на горящий предмет.

Техническое обслуживание огнетушителей:

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться Техническому обслуживанию (далее ТО), которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надёжную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации.

ТО включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

Ежеквартальная проверка ТО-1 включает в себя:

- Осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему.

- Проведение внешнего осмотра огнетушителя.

Необходимо обращать внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие чёткой и понятной инструкции;

- наличие опломбированного предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления;

- состояние гибкого шланга и (или) распылителя ОТВ;

- надёжность крепления огнетушителя.

Ежегодная проверка ТО-2 включает в себя:

- Полный объём ежеквартальной проверки.

- Контроль величины утечки вытесняющего газа из газового баллона порошкового огнетушителя или ОТВ углекислотного (выборочное вскрытие порошковых огнетушителей и взвешивание углекислотных) см. таблицы 1, 2.

- Контроль состояния порошка.

- внешний вид;

- наличие комков или посторонних предметов;

- сыпучесть при пересыпании рукой;

- возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см;

- содержание влаги и дисперсность.

Огнетушитель без чеки и пломбы завода-изготовителя или организации, производящей перезарядку, считается непригодным для эксплуатации.

Обо всех проведённых проверках и испытания огнетушителя делается отметка в Журнале учёта огнетушителей и запись его в эксплуатационном паспорте.

ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ:

Все огнетушители должны перезаряжаться

- сразу после применения;

- либо в том случае, если величина утечки газового ОТВ (углекислоты) или вытесняющего газа  ( в порошковых огнетушителях) за год превышает допустимое значение, но не реже.

Таблица №1

| Вид используемого ОТВ | Срок проверки параметров ОТВ (не реже) | Срок перезарядки огнетушителя (не реже) |
| --- | --- | --- |
| Углекислота (диоксид углерода) | Взвешиванием 1 раз в год | 1 раз в 5 лет |

Величина утечки не должна превышать

Таблица №2

| Тип огнетушителя | Допустимое отклонение (в год) |
| --- | --- |
| ОУ | 5% или 50 г от ОТВ |
| Примечание: не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, испытаны на герметичность и прочность. |  |

Таблица №3

Вес углекислотных огнетушителей

| Марка огнетушителей СО2 | Вместимость л | Масса заряда, кг | Масса огнетушителя с зарядом, кг – не более (без раструба и крепления) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОУ-2 | 2 | 1,4 | 5,2 |
| ОУ-3 | 3 | 2,0 | 6,5 |
| ОУ-5 | 5 | 3,5 | 11,5 |
| ОУ-6 | 6 | 4,2 | 13,5 |
| ОУ-8 | 8 | 5,6 | 15,8 |
| ПЕРЕДВИЖНЫЕ |  |  |  |
| 10 | 10 | 7 | 30 |
| 20 | 20 | 14 | 50 |
| 25 | 25 | 17,5 | 75 |
| 30 | 30 | 21 | 85 |
| 40 | 40 | 28 | 110 |
| 80 | 2*40 | 56 | 239 |

Примечания:

- Масса пустого баллона с запорно-пусковым устройством (без раструба) и год выпуска выбита на его корпусе.

- Реальная масса снаряжённого огнетушителя может отличаться от справочных данных до + 20 % из-за разницы в весе пустых баллонов, в зависимости от года изготовления и от завода изготовителя.

- ОУ 10 – 80 – контроль массы заряда производить без транспортных тележек.

7. Содержание установок пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

7.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель (предприниматель) предприятия обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

7.2. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

7.3. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т.п.).

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.

7.4. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.

8. Действия персонала при пожаре

8.1. Каждое должностное лицо или рабочий   при обнаружении пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)  обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01, в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- поставить в известность об обнаружении пожара вышестоящее руководство;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

8.2. Руководитель объекта, прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара, в пожарную охрану;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого  имеющиеся силы и средства;

- прекратить все работы, кроме работ по эвакуации и тушению пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей  объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и  водоисточника.

8.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель   (или лицо его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и  пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых  мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

9. Ответственность  за противопожарную  безопасность  в больнице

9.1. Ответственным за противопожарную безопасность   является руководитель данного подразделения.

9.2. Лицо, виновное  в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и последствий может быть привлечено к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА

# ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности.

3. Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.

4. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей рекомендуется производить на основе данных, изложенных в табл. 1 и 2 в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте согласно ИСО N 3941-77:

класс А — пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С — пожары газов;

класс Д — пожары металлов и их сплавов;

класс (Е) — пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах рекомендуется использовать передвижные огнетушители.

5. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

6. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

7. Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в табл. 1 и 2 перед знаком "++" или "+".

8. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

9. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2.

  - При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно п. 18 и табл. 1 и 2 с учетом суммарной площади этих помещений.

## Таблица 1

## Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

| Категория | Предельная |  | Пенные | Порошковые |  |  | Хладоновые | Углекислотные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| помещения | защищаемая | Класс | и водные | огнетушители |  |  | огнетушители | огнетушители |  |  |
|  | площадь, | пожара | огнетушители вместимостью | вместимостью, л |  |  | вместимостью | вместимостью, л |  |  |
|  | м2 |  | 10 л | 2 | 5 | 10 | 2 (3) л | 2 | 5(8) |  |
| А, Б, В | 200 | A | 2++ | --- | 2+ | 1++ | --- | --- | --- |  |
| (горючие газы |  | B | 4+ | --- | 2+ | 1++ | 4+ | --- | --- |  |
| и жидкости) |  | C | --- | --- | 2+ | 1++ | 4+ | --- | --- |  |
|  |  | D | --- | --- | 2+ | 1++ | --- | --- | --- |  |
|  |  | (E) | — | --- | 2+ | 1++ | --- | --- | 2++ |  |
| В | 400 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | --- | --- | 2+ |  |
|  |  | D | --- | --- | 2+ | 1++ | --- | --- | --- |  |
|  |  | (E) | --- | --- | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |  |
| Г | 800 | B | 2+ | --- | 2++ | 1+ | --- | --- | --- |  |
|  |  | C | --- | 4+ | 2++ | 1+ | --- | --- | --- |  |
| Г, Д | 1800 | A | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | --- | --- | --- |  |
|  |  | D | --- | --- | 2+ | 1++ | --- | --- | --- |  |
|  |  | (E) | --- | 2+ | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |  |
| Общественные | 800 | A | 4+ | 8+ | 4++ | 2+ | --- | --- | 4+ |  |
| здания |  | (E) | --- | --- | 4++ | 2+ | 4+ | 4+ | 2++ |  |

Примечания: 1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А — порошок АВС(Е); для классов В, С и Е — ВС(Е) или АВС(Е) и для класса Д — D.2. Знаком “++”  обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком “+” — огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком “—” — огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.3. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей или дополнительно к ним могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

## Таблица 2

## Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

| Категория | Предельная |  | Воздушно- | Комбинированные | Порошковые | Углекислотные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| помещения | защищаемая | Класс | пенные | огнетушители | огнетушители | огнетушители |  |  |
|  | площадь, | пожара | огнетушители | вместимостью | вместимостью | вместимостью, |  |  |
|  | м2 |  | вместимостью | (пена, порошок) | 100 л | л |  |  |
|  |  |  | 100 л | 100 л |  | 25 | 80 |  |
| А, Б, В | 500 | A | 1++ | 1++ | 1++ | --- | 3+ |  |
| (горючие газы и |  | B | 2+ | 1++ | 1++ | --- | 3+ |  |
| жидкости) |  | C | --- | 1+ | 1++ | --- | 3+ |  |
|  |  | D | --- | --- | 1++ | --- | --- |  |
|  |  | (E) | — | --- | 1+ | 2+ | 1++ |  |
| В (кроме | 800 | A | 1++ | 1++ | 1++ | 4+ | 2+ |  |
| горючих газов |  | B | 2+ | 1++ | 1++ | --- | 3+ |  |
| и жидкостей), |  | C | --- | 1+ | 1++ | --- | 3+ |  |
| Г |  | D | --- | --- | 1++ | --- | --- |  |
|  |  | (E) | --- | --- | 1+ | 1++ | 1+ |  |

Примечания: 1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А — порошок АВС(Е); для классов В, С и Е — ВС(Е) или АВС(Е) и для класса Д — D.2. Значения знаков “++”, “+” и “—” приведены в примечании 2 табл. 1.

11. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

12. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т.п. Данные помещения рекомендуется оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.

13. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества.

14. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для помещений категории Д.

15. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.

16. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.

17. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

18. В зимнее время (при температуре ниже 1оС) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

19. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выхода из помещений на высоте не более 1,5 м.

20. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстоянии более 100 м от наружных пожарных водоисточников должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара по ИСО № 3941-77 в соответствии с таблицей 3.

21. Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с таблицей 4.

## Таблица 3

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) И ТЕРРИТОРИЙ ПОЖАРНЫМИ ЩИТАМИ

| № п/п | Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2 | Класс пожара | Тип щита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А, Б и В (горючие газы и жидкости) | 200 | А В (Е) | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| 2. | В (твердые горючие вещества и материалы) | 400 | А Е | ЩП-А ЩП-Е |
| 3. | Г и Д | 1800 | А В Е | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| 4. | Помещения и открытые площадки предприятий (организаций)по первичной переработке сельскохозяйственных культур | 1000 | — | ЩП-СХ |
| 5. | Помещения различного назначения при проведении сварочных или других огнеопасных работ | — | А | ЩПП |

Примечание: ЩП-А — щит пожарный для очагов пожара класса А; ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В, ЩП-Е — щит пожарный для очагов пожара класса Е; ЩП-СХ — щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций); ЩПП — щит пожарный передвижной.

## Таблица 4

## НОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ИНВЕНТАРЕМ

| №п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, | Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | немеханизированного инструмента и инвентаря | ЩП-А класс А | ЩП-В класс В | ЩП-Е класс Е | ЩП-СХ | ЩПП |
| 1. | Огнетушители: |  |  |  |  |  |
|  | воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л | 2+ | 2+ | — | 2+ | 2+ |
|  | порошковые (ОП)*: |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 10 л | 1++ | 1++ | 1++ | 1++ | 1++ |
|  | вместимостью 5 л | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ |
|  | углекислотные (ОУ) вместимостью 5 л | — | — | 2+ | — | — |
| 2. | Лом | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 3. | Багор | 1 |  |  | 1 |  |
| 4. | Крюк с деревянной рукояткой |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Ведро | 2 | 1 |  | 2 | 1 |
| 6. | Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Лопата штыковая | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 9. | Лопата совковая | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10. | Вилы |  |  |  | 1 |  |
| 11. | Тележка для перевозки оборудования |  |  |  |  | 1 |
| 12. | Емкость для хранения воды объемом: |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 м3 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 0,02 м3 |  |  |  |  | 1 |
| 13. | Ящик с песком |  | 1 | 1 |  |  |
| 14. | Насос ручной |  |  |  |  | 1 |
| 15. | Рукав Ду 18-20 длиной 5 м |  |  |  |  | 1 |
| 16. | Защитный экран 1,4х2 м |  |  |  |  | 6 |
| 17. | Стойки для подвески экранов |  |  |  |  | 6 |

Примечания: 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А — порошок АВС(Е); классов В и (Е) — ВС(Е) или АВС(Е). 2. Значения знаков “++”, “+” и “-” приведены в примечании 2 таблицы 1 Приложения 3 ППБ 01-93.

22. Бочки для хранения воды, устанавливать рядом с пожарным щитом, должны иметь объем в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой по ГОСТ 3620-76. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

23. Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 защищаемой площади.

24. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

25. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Начальник штаба ГО и МР                                                                               Е.А. Иванов

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие требования.

  - Общие положения.

  - Организационные мероприятия.

- Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям.

  - Содержание территории.

  - Содержание зданий, сооружений, помещений.

    - Содержание помещений.

    - Требования к складским помещениям.

    - Требования к автогаражам.

    - Эвакуационные пути и выходы.

- Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

- Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем вентиляции.

- Требования к содержанию сетей противопожарного водоснабжения.

- Содержание первичных средств пожаротушения.

- Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

- Действия персонала при пожаре.

- Ответственность за противопожарную безопасность на предприятии.

Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения.

Таблица 1. Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями.

Таблица 2. Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями.

Таблица 3. Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными щитами.

Таблица 4. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарём

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТАХ ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 3»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации безопасного проведения огневых работ  на объектах ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 3».

1.2. Ответственность за организацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ возлагается на руководителей подразделений ответственных за пожарную безопасность.

1.3. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка,   паяльные работы, механическая обработка металла с выделением искр и т. п.).

1.4. Огневые работы на действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных для этой цели постоянных местах.

1.5. Огневые работы на объектах   должны проводиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев).

1.6. Требования настоящей инструкции распространяются как на работы, выполняемые рабочими больницы, так и на работы, выполняемые сторонними организациями.

1.7. Исполнителями огневых работ (электросварщик, газосварщик, газорезчик, бензорезчик, паяльщик и т.д.) могут быть только лица, прошедшие специальную подготовку, сдавшие экзамены и получившие удостоверение.

1.8. Огневые работы подразделяются на два этапа: подготовительный и непосредственного проведения огневых работ.

1.9. Огневые работы могут проводиться только при наличии Разрешения, подписанного руководителем   (главным инженером ).

  - В аварийных случаях Разрешение на проведение огневых работ может выдаваться техником службы эксплуатации. В этом случае огневые работы должны проводиться под непосредственным руководством лица, выдавшего Разрешение на их ведение, с уведомлением руководства больницы.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций к проведению огневых работ.

2.2. Подготовка объекта к проведению на нем огневых работ осуществляется эксплуатационным персоналом больницы под руководством специально выделенного ответственного лица.

2.3. Ответственными за выполнение подготовительных работ могут быть назначены только инженерно-технические работники данного объекта.

2.4. При подготовке к огневым работам руководитель объекта совместно с ответственными за подготовку и проведение этих работ определяет опасную зону, границы которой четко обозначаются предупредительными знаками и надписями.

2.5. Места сварки, резки, нагревания и т. п. отмечаются мелом, краской, биркой или другими хорошо видимыми опознавательными знаками.

2.6. Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, освобождены от взрывоопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных и токсичных продуктов, отключены заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций (о чем должна быть сделана запись в журнале установки и снятия заглушек) и подготовлены к проведению огневых работ, согласно требованиям отраслевых правил безопасности и инструкций по подготовке оборудования к ремонтным работам. Пусковая аппаратура, предназначенная для включения машин и механизмов, должна быть выключена и приняты меры, исключающие внезапный пуск машин и механизмов.

2.7. Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, которые находятся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов (пыли, смолы и т. д.).

Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть перекрыты. На месте огневых работ должны быть приняты меры по недопущению разлета искр.

2.8. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения.

3. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

3.1. На проведение огневых работ, в том числе и в аварийных случаях, должно оформляться письменное Разрешение по прилагаемой форме.

3.2. Главный инженер  назначает лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ, а также определяет объем и содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения, меры безопасности при выполнении огневых работ, порядок контроля воздушной среды и средства защиты, что подтверждается его подписью в п. 7 Разрешения.

3.3. Разрешение составляется в двух экземплярах и передается лицам, ответственным за подготовку и проведение огневых работ для выполнения мероприятий, указанных в Разрешении.

3.4. После выполнения всех мероприятий, предусмотренных в Разрешении, лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, ставят свою подпись соответственно в п. 10 , после чего главный инженер  проверяет полноту выполнения мероприятий и расписывается в Разрешении.

3.5. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа заносятся в п. 8 Разрешения.

3.6. Разрешение согласовывается с руководителем подразделения, в части обеспечения мер пожарной безопасности и наличия на месте проведения огневых работ первичных средств пожаротушения в порядке, установленном “Правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства”.

3.7. Руководитель, утвердивший Разрешение на проведение огневых работ, должен выделить специальное лицо из числа инженерно-технических работников предприятия для осуществления мероприятий по контролю за пожарной безопасностью при проведении огневых работ.

3.8. Исполнители могут приступить к проведению огневых работ только с разрешения лица, ответственного за проведение огневых работ.

3.9. Разрешение оформляется отдельно на каждый вид огневых работ и действительно в течение одной дневной рабочей смены. Если эти работы не закончены в установленный срок, то Разрешение может быть продлено руководителем  , но не более чем на одну смену.

3.10. При проведении капитальных ремонтов и работ по реконструкции зданий и сооружений  Разрешение оформляется в соответствии с данной инструкцией на срок, предусмотренный графиком капитальных ремонтов и работ по реконструкции.

3.11. При выполнении огневых работ   сторонними организациями Разрешение на проведение огневых работ должно оформляться также в соответствии с настоящей инструкцией.

3.12. При оформлении Разрешения на проведение огневых работ внутри емкостей, аппаратов, колодцев, коллекторов, траншей и т. п. должны учитываться все меры безопасности, предусмотренные в настоящей инструкции.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

4.1. Для проведения огневых работ должно быть назначено ответственное лицо из числа инженерно-технических работников больницы, не занятых в данное время ведением технологического процесса и знающих правила безопасного ведения огневых работ.

4.2. Во время проведения огневых работ должен осуществляться контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся указанные работы, и в опасной зоне.

4.3. Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрывоопасных и взрыво-пожароопасных веществ в воздушной среде или наличии их не выше предельно-допустимой концентрации по действующим санитарным нормам.

4.4. В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне, внутри аппарата или трубопровода огневые работы должны быть немедленно прекращены. Эти работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности и восстановления нормальной воздушной среды.

4.5.  Запрещается вскрытие люков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, а также другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы.

4.6. Перед началом огневых работ исполнители должны получить инструктаж по соблюдению мер безопасности при проведении огневых работ на данном объекте.

4.7. Допуск на проведение огневых работ осуществляет лицо, ответственное за проведение огневых работ, после приемки оборудования от лица, ответственного за подготовку к огневым работам и при удовлетворительном состоянии воздушной среды в соответствии с требованиями пункта 4.3.

4.8. Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении отступлений от требований настоящей инструкции, несоблюдении мер безопасности, предусмотренных Разрешением, а также возникновении опасной ситуации.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

5.1. Ответственное лицо, утвердившее Разрешение на проведение огневых работ, обязано организовать выполнение мероприятий в соответствии с настоящей инструкцией.

5.2. Руководитель   или его заместитель обязан:

5.2.1. разработать мероприятия по безопасному проведению огневых работ и обеспечить их выполнение;

5.2.2. назначить ответственных лиц за подготовку и проведение огневых работ из числа   работников имеющих право на проведение данного вида работ, знающих условия подготовки и правила проведения огневых работ на взрывоопасных и взрыво-пожароопасных объектах;

5.2.3. перед началом проведения огневых работ проверить выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных Разрешением;

5.2.4. в период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований настоящей инструкции;

5.2.5. обеспечить согласование Разрешения на проведение огневых работ с ответственным за пожарную безопасность.

5.3. Лицо, ответственное за подготовку оборудования и коммуникаций к проведению огневых работ, обязано:

5.3.1. организовать выполнение мероприятий, указанных в Разрешении;

5.3.2. проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных Разрешением;

5.4. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано:

5.4.1. организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ;

5.4.2. провести инструктаж исполнителей огневых работ, предусмотренный в п. 4.6;

5.4.3. проверить наличие удостоверений у исполнителей огневых работ (сварщиков, резчиков), исправность инструмента и средств для проведения огневых работ;

5.4.4. обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а исполнителей - средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т. д.);

5.4.5. находиться на месте огневых работ, контролировать работу исполнителей;

5.4.6. знать состояние воздушной среды на месте проведения огневых работ и в случае необходимости прекращать огневые работы;

5.4.7. при возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места проведения огневых работ и оборудования и разрешить проводить работы только после получения удовлетворительного анализа воздушной среды в помещении и аппаратах;

5.4.8. после окончания огневых работ проверить рабочее место на отсутствие возможных источников возникновения огня.

5.5. Исполнители огневых работ обязаны:

5.5.1. иметь при себе квалификационное удостоверение;

5.5.2. получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и расписаться в Разрешении, а исполнителям подрядной (сторонней) организации - дополнительно получить инструктаж по технике безопасности при проведении огневых работ на  данном объекте;

5.5.3. ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;

5.5.4. приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за  проведение огневых работ;

5.5.5. выполнять только ту работу, которая указана в Разрешении;

5.5.6. соблюдать меры безопасности, предусмотренные в Разрешении;

5.5.7. уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной охраны и приступить к ликвидации загорания;

5.5.8. после окончания огневых работ тщательно осмотреть место проведения этих работ и устранить выявленные нарушения, могущие привести к возникновению пожара, к травмам и авариям;

5.5.9. прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.

Начальник штаба ГО и МР                                                                               Е.А. Иванов

Разрешение

на проведение огневых работ

на объектах ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 3»

- Объект, отделение, участок ________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Место работы ____________________________________________________________

(аппарат, коммуникация и т. п.)

3. Содержание работы _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Ответственный за подготовку и проведение огневых работ _______________________

____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

5. Перечень и последовательность подготовительных мероприятий и меры безопасности при выполнении огневых работ:

а) при подготовительных работах ______________________________________________

___________________________________________________________________________

б) при проведении огневых работ ______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Разрешаю производство огневых работ ______________________________________

(дата, подпись главного инженера)

с _____ час. до _______ час.

8. Разрешение продлено на «___»  __________  201 __ г. с _____ час. до _______ час.

Ответственный за подготовку и проведение проведению огневых работ

______________            _____________        «_____» _________________ 201__г.

(подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Главный инженер   ___________           _______________    «___» _____________ 201__ г.

(подпись)                                        (расшифровка подписи)

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения.

- Подготовительные работы.

- Разрешение на проведение огневых работ.

- Проведение огневых работ.

- Обязанности и ответственность руководителей и исполнителей.